Алгоритм автоматического трубного отопления для регулятора ПР200.

Алгоритм предназначен для поддержания заданной температуры воздуха в помещении отапливаемом регулировкой температуры теплоносителя посредством управления трехходовым клапаном, подмешивающим горячий теплоноситель в отопительный контур.

Система должна содержать следующие элементы:
- Датчик температуры воздуха
- Датчик температуры подачи теплоносителя
- Привод трехходового клапана

Алгоритм представляет собой двойной ПИД-регулятор. Первый по измеренной температуре воздуха вычисляет необходимую температуру подачи. Второй поддерживает вычисленную температуру подачи управляя трехходовым клапаном.

Измеренную температуру воздуха необходимо включить в элемент 2MAVGTC1 схемы, измеренную температуру подачи теплоносителя — в элемент 2MAVGTC2.
Данные элементы представляют собой скользящую среднюю второго порядка с компенсацией тренда, фильтрующие исходные данные и вычисляющие скорость изменения температуры во времени. Компенсация тренда нивелирует присущее фильтрам отставание отфильтрованной температуры от текущей, вызванное равномерным её изменением.
Тем не менее, фильтру все так-же присуще отставание при изменениях скорости роста/снижения температуры, что на практике не столь существенно.

При включении на дисплее отображается экран «показания», где отображается измеренная температура воздуха, потока и текущее состояние клапана.

При нажатии на кнопку SEL регулятор переключается на экран «задание1».
В алгоритме предусмотрено три задания, которые активируются по времени суток.
В каждом задании устанавливается время суток до которого данное задание активно, задается температура воздуха, которую необходимо поддерживать и минимально допустимая температура подачи теплоносителя.
Нажатие на ALT сменяет экран «Задание 1» на «Задание 2», «Задание 2» на «Задание 3» и «Задание 3» на «Задание 1». Вход на экран заданий из экрана «показания» всегда происходит на экран «Задание 1».

Нажатие на кнопку ESC переключает регулятор с любого экрана на экран «показания»

При нажатии на кнопку OK регулятор переключается на экран «состояние». Здесь указаны:
- Номер текущего периода
- Режим работы.
- Текущая уставка температуры воздуха
- Рассчитанная температура подачи теплоносителя
- Рассчитанное положение клапана
- Текущие состояния ПИД-регуляторов.
Существует три режима работы: Авто, Поток, Ручной.
В режиме Авто происходит вычисление температуры подачи по температуре воздуха и уставке, и управление клапаном согласно вычисленной и измеренной температуры подачи.
В режиме Поток происходит поддержание температуры потока данного контура на минимальном уровне, заданном в задании.
В Ручном режиме пользователь самостоятельно задает необходимое положение каждого клапана.
При необходимости полностью открыть/закрыть клапан для доводки клапана до концевика задавайте значение меньше нуля или больше 100%.
Положение клапана задается в строке «Расчет КЛ» только если выбран режим «Ручной». В любом другом режиме заданное там значение моментально поменяется на рассчитанное автоматически.
Указанная рассчитанная температура подачи может быть ниже заданного минимума или вне разумных пределов, это нормально. Минимум учитывается непосредственно ПИД-регулятором клапана и не отображается здесь.
Рассчитанное положение клапана может быть ниже нуля и выше 100%. Это обеспечивает закрытие клапана до концевика для того, чтобы выбрать накопившиеся ошибки позиционирования.
Опорные температуры, от которых отсчитывается пропорциональный коэффициент могут быть изменены пользователем, если по какой либо причине они приняли некорректные значения. Их изменение происходит автоматически посредством интегрального управления: Отстройка в пропорциональный коэффициент градусов вызывает изменение опорной температуры на 1 градус за интегральное время.

При нажатии на кнопку ALT+вниз регулятор переходит на экран «параметры».
Здесь можно задать:
- Время фильтрации температур
- Настройки ПИД-регуляторов
- Параметры клапана
Время фильтрации задается в секундах
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора воздух-подача задается в безразмерных единицах «градусов рассчитанной температуры теплоносителя к градусу воздуха».
Пропорциональный коэффициент регулятора подача-клапан задается в градусах.
Интегральные коэффициенты задаются в минутах.
Дифференциальные коэффициенты задаются в секундах.
Параметр «Инт Кор» это интегральная коррекция при смене уставки. Если этот параметр равен нулю, то при смене уставки текущая опорная точка останется без изменений.
Если он равен единице, то опорная точка будет изменена на то-же значение что и величина смены уставки, что обеспечит моментальный пересчет рассчитанной температуры или величины положения клапана теплоносителя в сторону изменения уставки.
Параметр «Допуск П» это значение различия рассчитанного значения температуры теплоносителя от измеренного, при превышении которого блокируется интегральная коррекция опорной температуры.
«Шаг Клап» — это квант воздействия на клапан. Любое воздействие всегда пропорционально данному значению. Задается в секундах.
«Период кл» – это период воздействия на клапан в секундах. Включение и выключение управления клапаном всегда происходит с данным периодом.
«Ход клап» – это время полного хода клапана в секундах.